別紙３

高機能換気設備チェックシート

補助の対象となる換気設備は、次の⑴から⑶までの要件を満たすものに限ります。

各要件に該当する場合は、チェック欄に「レ」を記入してください。

□　⑴　設置した設備の換気量が必要換気量以上である。

| 設置後設備の換気量（※１） | 必要換気量（※２） |
| --- | --- |
| ㎥/h | ㎥/h |

※１　設置後設備の換気量について、カタログ等の「強」の値を記入してください。

なお、給気と排気で量が異なる場合は、小さい値を入力してください（仕様書、

カタログ等を添付すること。）。

※２　必要換気量は、以下の計算方法により算出してください。

【必要換気量の計算方法】

①　設備を設置する部屋の在室人数を求める。

| 在室人数 |  | 設備を設置する部屋の床面積 |  | 1人当たりの占有面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | ＝ | ㎡ | ÷ | ㎡/人 |

※　1人当たりの占有面積は、業種ごとに異なるため、以下の表から選択してください。

| 店舗マーケット | 3㎡/人 | 事務所 | 5㎡/人 |
| --- | --- | --- | --- |
| レストラン・喫茶店 | 3㎡/人 | キャバレー・ビアホール | 2㎡/人 |
| 料亭・貸席 | 3㎡/人 | ダンスホール・ボウリング場 | 2㎡/人 |
| 旅館・ホテル | 10㎡/人 | 集会場・公会堂 | 1㎡/人 |

②　必要換気量を求める。

| 必要換気量 | ＝ | 在室人数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ㎥/h |  | 人 | ×30㎥/h |

□　⑵　JIS B 8628に規定する全熱交換器である。

仕様書、カタログ等の根拠資料をご提出ください。

□　⑶　熱交換率（温度交換率）が40%以上である。

設置後設備の熱交換率

%

※１　熱交換率（温度交換率）については、仕様書、カタログ等の一番小さい値をご記入

ください（仕様書、カタログ等を添付すること。）。

※２　測定方法は、JIS B 8639の規定によります。